Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 20

MERANIE NA JEDNOFÁZOVOM TRANSFORMÁTORE

MERANÝ OBJEKT:

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE NA JEDNOFÁZOVOM TRANSFORMÁTORE

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom transformátore odmerajte tieto merania:

- Odmerajte napäťový prevod daného transformátora pri troch rôznych napätiach primárneho vinutiach.

- Skontrolujte súhlasnosť svoriek daného transformátora striedavým a jednosmerným prúdom a urobte náčrtok svorkovnice s označením začiatkov a koncov.

- Odmerajte elektrické parametre transformátora pri chode nakrátko.

- Graficky znázornite charakteristiky transformátora v chode nakrátko P1K = f(U1K), I1K = f(U1K), cosφK = f(U1K), Z1K = f(U1K).

- Vyhodnoťte meranie.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Napäťový prevod:

Veľkosť výstupného napätia U2 závisí od prevodu transformátora P.

P=U1U2=N1N2=I2I1

Ak :			P > 1 potom U1 > U2

P = 1 potom U1 = U2

P < 1 potom U1 < U2

U1 - vstupné napätie

I1 - vstupný prúd

N1 - počet závitov vstupnej cievky

U2- výstupné napätie

I2 - výstupný prúd

N2 - počet závitov výstupnej cievky.

Transformátor pracuje so stratami, ktoré sa prejavia zohrievaním transformátora. Keď neuvažujeme straty, je výkon na sekundárnej strane rovný príkonu na primárnej strane transformátora.

P1 = P2

U1.I1 = U2. I2

Na presné určenie prevodu transformátora vykonáme 3 merania pri 3 rôznych hodnotách napätia.

##### Kontrola súhlasnosti svoriek:

Transformátor napájame z primárnej strany zníženým U1 cez regulačný TR, čim na sekundárnej strane sa indukuje napätie U2. Svorky 2 a 2' spojíme nakrátko, na svorky 1 a 1' pripojíme voltmeter, ktorý meria rozdiel napätí UA= U1 - U2.

Potom spojíme svorky 1' a 2 nakrátko a na svorky 1 a 2' pripojíme voltmeter. Regulátorom nastavíme rovnaké napätie U1 na primárnom vinutí. Voltmeter teraz meria súčet UB = U1 + U2.

Meranie elektrických parametrov TR v stave nakrátko:

Meraním nakrátko zisťujeme:

-príkon nakrátko

-prúd nakrátko

-účiník nakrátko

Transformátor meriame zo strany vyššieho napätia. Pri meraní nakrátko je sekundárna strana skratovaná. Transformátor odoberá zo siete príkon P1K na krytie strát v železe a strát vinutia nakrátko.

P=I2.R

Keďže pri meraní nakrátko:

- je napätie nakrátko malé, je aj sýtenie železa malé a straty v železe sú zanedbateľné

- je prúd nakrátko veľký a keďže straty vo vinutiach závisia od štvorca prúdu a sú tiež veľké.

Ak primárnym vinutím transformátora tečie menovitý prúd I1K, potom straty nakrátko P1K sú menovité straty nakrátko P1KN

P1KN=I1KNI1K2.P1K [W]

a napätie nakrátko U1K je menovité napätie nakrátko U1KN

U1KN=I1KNI1K2.U1K[V]

Z menovitých hodnôt I1K, U1K a P1K vypočítame účiník nakrátko:

cosϕK=P1KU1K.I1K

Z nameraného prúdu I1K pri hodnote napätia U1K vypočítame:

- percentuálnu hodnotu napätia nakrátko

uK=U1KU1N.100[%]

- impedanciu transformátora nakrátko

Z1K=U1KI1K [Ω]

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie napäťového prevodu:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie napäťového prevodu transformátora.

- Znižovali sme napätie U1 z 200V na 50V pri 4 meraniach.

- Odčítavali sme výstupné napätie U2.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

- Vypočítali sme napäťový prevod.

Kontrola súhlasnosti svoriek:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie súhlasnosti svoriek transformátora.

- Postupne sme zapájali voltmeter medzi jednotlivé svorky ako je to v schéme zapojenia.

- Zisťovali sme napätia merané voltmetrom (UA, UB).

Meranie elektrických parametrov TR v stave nakrátko:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie transformátora v stave nakrátko.

- Postupne sme znižovali napätie U1K.

- Odčítavali sme hodnoty prúdu I1K a výkonu P1K.

- Uskutočnili sme 10 meraní.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

- Vypočítali sme hodnoty cosφK, Z1K a u1K podľa vzorcov.

- Zostrojili sme grafy závislostí P1K = f(U1K), I1K = f(U1K), cosφK = f(U1K), Z1K = f(U1K).

- Meranie sme vyhodnotili.

TABUĽKY:

Tabuľka č.1 pre meranie napäťového prevodu transformátora

| Č.M. | U1 [V] | U2 [V] | P´ [-] | P [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka č.2 pre meranie kontroly súhlasnosti svoriek transformátora

| Č.M. | Zapojenie | U1 [V] | U2 [V] | UA [V] , UB [V] | Súhlasnosť – nesúhlasnosť svoriek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1' |  |  |  |  |
|  | 2 - 2' |  |  |  |  |
|  | 1 - 2' |  |  |  |  |
|  | 2 - 1' |  |  |  |  |

Tabuľka č.3 pre meranie elektrických parametrov TR v stave nakrátko

| Č.M. | U1K [V] | I1K [A] | P1K [W] | cos φK | Z1K [Ω] | uK [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Meranie napäťového prevodu:

U1 =

U2 =

P´=U1U2

P=P1´+P2´+P3´+P4´4

Kontrola súhlasnosti svoriek:

UA= U1 - U2 – súhlasné svorky

UB = U1 + U2 – nesúhlasné svorky

Meranie elektrických parametrov TR v stave nakrátko:

S =

U1N =

S=U1N.I1N [VA]

I1N=SU1N [A]

cosϕK=P1KU1K.I1K

- percentuálnu hodnotu napätia nakrátko

uK=U1KU1N.100[%]

- impedanciu transformátora nakrátko

Z1K=U1KI1K [Ω]

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: